## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
| Investitor: | Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
| Objekt: | KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
| Projekt: | STROJNE INSTALACIJE
| Proj. dokumentacija: | PZI
| Številka načrta: | 127 - 2022
R E K A P I T U L A C I J A
I. | OGREVANJE |  | 0 | EUR
II. | SPLIT SISTEMI |  | 0 | EUR
III. | PREZRAČEVANJE |  | 0 | EUR
IV. | VODOVOD |  | 0 | EUR
V. | KANALIZACIJA |  | 0 | EUR
VI. | SPLOŠNO |  | 0 | EUR
| NEPREDVIDENA DELA 3 % |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 | EUR
| DDV 22 % |  | 0 | EUR
| SKUPAJ Z DDV |  | 0 | EUR
OPOMBA:
Pri določenih postavkah je naveden proizvajalec in tip izdelka. Na proizvajalca in tip smo navedli, da smo se "naslonili" na določen element in posledično določili parametre za ostale faze (teža za statiko, velikost za gradbene odprtine, moči za elektro projektanta,...). Pri teh postavkah je tudi omogočeno, da izvajalec ponudi alternativo, s katero se mora prvotno strinjati investitor, projektant lahko potrjuje samo ustreznost. Pri izbrani alternativi, mora izvajalec poskrbeti za usklajenost z ostalimi fazami projekta. V primeru, da ni ponujene alternative je obvezujoče, da se vgradi oprema, pod katero je ponujena cena. Kjer ni ponujene alternative, pomeni, da je oprema na zahtevo investitorja oz soglasodajalca.
Kjer je pod postavko navedeno samo "ponujeno", izvajalec napiše proizvajalca in tip, ki ga ponuja. Pri izvedbi je obvezujoče, da se vgradi oprema, ki je bila navedena, razen, če z naknadno zamenjavo opreme soglaša investitor.
Vsi preboji skozi betonske ali zidane površine do povšine preboja 0,015 m2 izdela izvajalec instalacij sam, in jih vkalkulira v ceno. Za preboje skozi suhomontažno steno, se izvajalec dogovori na licu mesta. Ne glede na to, kdo izvaja preboj, morebitno požarno tesnenje izdela izvajalec instalacij.
Popis obravnava vsa strojna dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Večja večja gradbena dela so zajeta v popisih gradbeno obrtniških del.
Izvajalec je dolžan preveriti vse seštevke postavk. Predani in ovrednoteni popisi investitorju in končna cena se smatra, da so v končni ceni zajete vse postavke.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav pri normalnem delovanju objekta ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Za vso vgrajeno opremo, katera ni ista kot v projektu, mora izvajalec predati projektantu vse podatke o vgrajeni opremi in sheme.
Demontaža se izvede strokovno, z razrezom, pri čemer je potrebno paziti na onesnaženje okolja. Morebitne onesnažene dele je potrebno deponirati na za to namenjene deponije! Predviden je odvoz odpadkov na lokacijo oddaljeno do 20 km, kar mora biti zajeto v enoti cene.
Pri ocenitvi stroškov je potrebno upoštevati vrednost materiala, ki se odda v reciklažo (jeklo…)
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.
Vse navedene dimenzije na načrtu, če ni zraven izrecne navedbe si IMENSKI PRIMER. V primeru nejasnosti vprašati.
Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.
Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati najmanj naslednje pravilnike in standarde:
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. R.S. št.52/2010)
- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 – Učinkovita raba energije
- Tehnična smernica TSG-1-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
- SIST EN 12831 – izračun transmisijskih izgub
- VDI 2078 – izračun toplotnih dobitkov
- SIST EN 13779 – Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme
- SIST EN 13053 – Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in
- VDI 6022 – Higienske zahteve za prezračevalne naprave
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010 – požarna varnost v stavbah
- Smernica SZPV 407 – požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
- Smernica SZPV 408 – požarnovarnostne zahteve za elektroinstalacije in cevne napeljave v stavbah
- DIN EN 12828 – 2003 – Varnostno - tehnične priprave kotlov
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
- Pravilnik o pitni vodi
- DIN 1988 – vodovodna instalacija
- EN12056 – kanalizacija
- Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000, R. Oldenbourg Verlag, München, 2000
- Feurich, Sanitär-technik
- DVGW predpisi za plin
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vlkjučno 16 bar

## OGREVANJE
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
I. | OGREVANJE
1 | TOPLOTNA ČRPALKA |  | EUR |  | 0
2 | TALNO OGREVANJE |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
TOPLOTNA ČRPALKA
1. | Kompaktna toplotna črpalka
Toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. Sestavljena iz zunanje in notranje enote. Tj. Hidro-modula in bojlerja sanitarne vode.
Notranja enota sestavljena iz obtočne črpalke, toplotnega izmenjevalca freon-voda, el. grelca, ekspanzijske posode, magnetnega lovilca nečistoč, merilnika pretoka vode VORTEX, tripotnega ventila, napajalne enote in integriranega bojlerja za pripravo tople vode. Na sprednji strani hidro-bloka je vremensko voden regulator z LCD-zaslonom za nastavitev načina delovanja in krmiljenje naprave. Regulator podpira delovanje tokokrog v načinu ogrevanja / hlajenja, regulacijski ventil za ločevanje ogrevalnega in hladilnega sistema, aktiviranje el. grelca za ogrevanje sanitarne vode, bivalentno delovanje, krmiljenje dodatne obtočne črpalke, elektronska regulacija hitrosti obtočne črpalke v skladu z dT, hitrost črpalke glede na način delovanja. Možnost namestitve dodatnega zunanjega temperaturnega senzorja. Možnost povezovanja sobnega temperaturnega korektorja kot dopolnilo k zagotavljanju popolnega udobja sobne temperature.
Zunanja uparjalno-kondenzatorska enota je zasnovana za zunanjo vgradnjo in je sestavljena iz inverterskega hermetičnega dvorotacijskega kompresorja, zračno hlajenega izmenjevalnika ter zaščitnih in krmilnih elementov sistema.
Hladilni krog enot je sestavljen iz dvostopenjskega inverterskega kompresorja, štiristranskega ventila za način delovanja, elektronskega ekspanzijskega ventila, kolektorja, filtra in separatorja olja.Vgrajeni so presostati visokega in nizkega pritiski, senzorji temperature hladilne tekočine, temperatura olja, temperatura izmenjevalnika toplote in zunanja temperatura.
Enota zajema zrak iz zadnje in bočne ploskve in ga spusti vodoravno skozi zaščitno rešetko na sprednji strani. Enota je opremljena z enim ventilatorjem.
Možnost namestitve dodatnega krmilnega modula za dva ogrevalna kroga in možnost krmiljenja enote preko Wi-Fi modula s povezavo Aquarea Smart Cloud.
Panasonic tip notranje enote WH-ADC0309J3E5
Zmogljivost ogrevanja/COP (A +7°C, W 35°C): 7,00kW / 4,76
Zmogljivost ogrevanja/COP (A -7°C, W 35°C): 5,60kW / 2,87
Zmogljivost ogrevanja/COP (A -15°C, W 35°C): 4,75kW 2,38
Zmogljivost hlajenja/EER (A 35°C, W 7°C): 6,70kW 3,03
Zmogljivost hlajenja/EER (A 35°C, W 18°C): 6,70kW 4,72
Energijski razred za ogrevanje: A+++ / A+++
Raven zvočnega tlaka G / H: 28/28 dB (A)
Dimenzije VxGxŠ: 1800x598x717 mm
Teža: 122 kg
Pretok vode (dT = 5 k pri 35 °C): 20,1 l / min
Moč. el. grelca: 3kW
Napajanje: 230 V, 50 Hz
Panasonic tip zunanje enote WH-UD07JE5
Zvočna moč pri delni obremenitvi: 59 dB
Dimenzije VxŠxG: 795x875x320 mm
Teža: 61 kg
Hladilno sredstvo: R32
Cevne povezave:
Plinska faza: 15,88 mm
Tekočinska faza: 6,35 mm
Dolžina freonskega cevovoda: 3 do 50 m
Višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto: 30 m
Izstopna temp. vode ogrevanje / hlajenje: 20 - 60°C / 5 - 20°C
Bojler DHW
Prostornina bojlerja: 200 lit
Površina toplotnega izmenjevalnika: 1,8 m2
Najvišja temperatura vode: 65 °
Vklučno z:
- bakrenim predizoliranim razvodom med zunanjo in notranjo enoto v dolžini 5 m, vključno pritrdilni material
- zaščito znanjega razvoda, ki je izpostavljen vremenskim vplivom v dolžini 1 m
- dopolnjevanje hladilnega sredstva
- zagon in nastavitev s strani pooblaščenega serviserja
| Panasonic KIT-ADC07JE5 | kom | 1 |  | 0
2. | Podstavek
Zunanji podstavek za postavitev zunanje enote toplotne črpalke na ravno streho, vključno z izvedbo odtoka in ponikanja kondenzne vode ter izvedbo kanalizacijske cevi v dolžini 5 m (predinstalacija) v talni plošči za kasnejšo montažo povezav med notranjo in zinanjo enoto.
| komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za toplo ogrevno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod npr. kot Polix
| DN 32 PN6 | kom | 2 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4. | Praznilno polnilna
Praznilno polnilna pipa s pokrovčkom na verižici, vključno spojni in pritrdilni material.
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
5. | Vregulacija sistema
Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov v času kurilne sezone ali pred njo, nastavitvijo vregulacije in poizkusno obratovanje
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
6. | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu DIN 18380, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
7. | Polnitev sistema
| Polnitev sistema z mehko vodo. | kom | 1 |  | 0
TOPLOTNA ČRPALKA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
2 | POGLAVJE
TALNO OGREVANJE
1. | Sistemska plošča za talno ogrevanje
| Sistemska plošča za talno ogrevanje, gostote 30 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razamk 50 mm…, skupne debeline 52 mm. Plošča ustreza DIN 18164, DIN 18165, DIN 4102-1 in DIN 18160 (za kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85 %, dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali podobno). Hidro izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. | m2 | 110 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Cev
Cev iz visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2 (nekdanji DIN 16892), vključno zaščitne cevi za dilatacijo. Primerna je za trajne obremenitve 70 oC pri pritisku 6,0 bar. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati.
| 16x2,0 mm | m | 830 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
3. | Razdelilnik in zbiralnik
Razdelilnik in zbiralnik za radiatorsko ogrevanje. Armatura iz nerjavečega jekla z vgrajenimi ventili za vsako zanko. Na predtoku je poševnosedežni regulacijski ventil za nastavitev pretoka, avtomatski odzračnik lonček, termometer ter polnilna pipica, povratek pa ima vgrajen merilec pretoka z regulacijskim ventilom za vsako zanko, kroglični ventil, merilec tlaka, termometer in polnilno pipico. Razdelilnik ima euro navoj in je opremljen z ustreznim številom priključnih matic za spoj cevi. Priključki so za cev iz plastike premera 16x2mm. Vključno pomožni material za montažo
| 11 krogov | kom | 1 |  | 0
Vključno označitev vej na razdelilcih talnega ogrevanja
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4. | Razdelilna omarica
Razdelilna omarica za podometno vgradnjo iz pocinkane pločevine in po globini nastavljivimi vratci, ki morajo biti plastificirana.
| dim: 1175x710x110mm (11,12 krogov) | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
5. | Dodatno k talnem ogrevanju
| Pritrjevalne objemke (50=kpl) | kpl | 2 |  | 0
| Obrobni trak iz PUR 130x10 mm | m | 130 |  | 0
Plastifikator za boljše zalitje cevi - dobavi izdelovalec estriha
| Polietilenska folija | m2 | 110 |  | 0
| Zaščitne cevi za prehod v estrih pri razdelilcu in zaščito pri diletacijah | m | 30 |  | 0
6. | Geberit mepla
Sistem večplastnih cevi, notranji sloj iz PE-xb hrapavosti površine 7 µm, vmesni sloj iz Al 0,5-1,1 mm , zunanji zaščitni sloj iz PE-HD, vključno s stisljivimi spoji ali navojnimi zvezami iz PVDF ali rdeče litine (Geberit Mepla), skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom, ….
| DN 32 - 40x3,5 | m | 12 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
7. | Izolacija - vsi spoji obvezno lepljeni, stiki prelepljeni
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0 °C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32 mm in cevi deb. 6-32 mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50 °C do +110 °C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85 °C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| ACE/P-09x042 | m | 12 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
8. | Vregulacija sistema
Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov, nastavitvijo vregulacije in poizkusno obratovanje. Potrebno je urediti zimsko in letno vregulacijo sistema in ob prisotnosti nadzora izdelati zapisnik o regulacijiu sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
TALNO OGREVANJE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## SPLIT SISTEMI
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
II. | SPLIT SISTEMI
1 | SPLIT KLIMA NAPRAVE |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
SPLIT KLIMA NAPRAVE
1. | Zunanje multisplit enote
Zunanja split enota za povezavo do 4 notranje enote, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Moč hlajenja: Qhl = 8,0 (3,0 - 9,2) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 9,4 (4,2 - 10,6) kW
Napajanje - hlajenje: 1,98 (0,53-2,87) kW / 230 V - 50 Hz
Napajanje - ogrevanje: 2,03 (0,70-3,06) kW / 230 V - 50 Hz
Sezonska energetska učinkovitost hlajenje: SEER = 7,9 razred A++
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanje: SCOP = 4,7 razred A++
Pdesign pri -10°C = 6,8 kW
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 51 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 52 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 999 × 940 × 340
Teža: 80 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 6 do 70 m
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi za eno enoto: od 3 do 25 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 15 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
| Ustreza proizvod PANASONIC tip CU-4Z80TBE | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Notranje stenske enote
Notranja enota Etherea izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Naslednje tehnične lastnosti:
Moč hlajenja: Qh = 2,0 kW
Moč ogrevanja: Qg = 3,2 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 39-27-22 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 40-28-24 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 290 × 799 × 197 mm
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 9,52 mm
Teža: 8 kg
Enota vključuje:
Priprava za WiFi upravljanje
Infrardeči daljinski upravljalnik s 7-dnevnim časovnikom in uro
| Ustreza proizvod PANASONIC tip CS-TZ20TKEW-1 | kom | 1 |  | 0
Notranja enota stenske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature. Naslednje tehnične lastnosti:
Proizvod Panasonic tip: CS-TZ42TKEW-1
Moč hlajenja: Qh = 4,2 kW
Moč ogrevanja: Qg = 5,0 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 44-33-31 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 46-37-30 dB (A)
Dimenzije: V × Š × G = 290 × 799 × 197 mm
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 12,70 mm
Teža: 8 kg
Enota vključuje:
Priprava za WiFi upravljanje
Infrardeči daljinski upravljalnik s 7-dnevnim časovnikom in uro
| Ustreza proizvod PANASONIC tip CS-TZ42TKEW-1 | kom | 2 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
3. | Podstavek
Zunanji podstavek za postavitev zunanje enote klime na ravno streho, vključno z izvedbo odtoka in ponikanja kondenzne vode ter izvedbo kanalizacijske cevi v dolžini 5 m (predinstalacija) v talni plošči za kasnejšo montažo povezav med notranjo in zinanjo enoto.
Vklučno z:
- zaščito znanjega razvoda, ki je izpostavljen vremenskim vplivom v dolžini 4 m
| komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Preboj strehe
| Prehodni element za prehod split cevi skozi streho. Tesnenje elementa izvede gradbenik | kom | 3 |  | 0
5. | Predizolirana bakrena cev
Predizolirana bakrena cev za prenos tehničnih plinov, v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene, razmaščene in obojestransko zaprte. Izolacija armacell tubolit z zaprtocelično strukturo, dodatna zunanja folija odporna proti UV žarkom, področje uporabe - 50 °C do + 95 °C, toplotna prevodnost pri 0 °C = 0,035 W/ (mK), koeficient upora proti difuziji vodne pare > 5000, normalno gorljiv DIN 4102-B2.
| 6,35 mm | m | 25 |  | 0
| 9,52 mm | m | 10 |  | 0
| 12,7 mm | m | 15 |  | 0
6. | Zaščitna cev
| Zaščitna cev za zaščito tubolit split cevi, kater so vodene zunaj | m | 5 |  | 0
7. | Vakumiranje
| Vakumiranje povezovalnih cevi in klimatskih naprav, polnjenje z plinom R32, nastavitev in zagon | kom | 1 |  | 0
8. | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, za potrebe klimatizacije
| fi 80 | kom | 5 | 0 | 0
9. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe klimatizacije
| 100 x 70 | m | 10 |  | 0
SPLIT KLIMA NAPRAVE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
III. | PREZRAČEVANJE
1 | PREZRAČEVANJE |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
0
0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
PREZRAČEVANJE
1. | Stenski ventilator
Odvodni ventilator z zakasnitvenim relejem, vezan na razsvetljavo, vključno pomožni material za montažo.
kot npr.: VORTICE MICRO
Vodv = 60 m3/h
Hext = 60 Pa
Pel=15 W, 230V,
vključno z:
- samodvižna žaluzija Ф100 mm
| kompl. | kom | 3 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Cevni ventilator
Odvodni ventilator sestavljen iz radialnega ventilatorskega kolesa z nazaj zakrivljenimi lopaticami iz pocinkane pločevine.
tip K 125 XL
Vodv= 250 m3/h, dP=100 Pa
230 V; 62 W;
regulator hitrosti preko termostata in časovnega releja
proizvod: kot npr. Systemair
vključno s:
- objemka FK 125 - 2 kom.
- samodvižna žaluzija fi 125
- obešalni in pomožni montažni material
| vključno pomožni material za montažo. | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
3. | Prezračevalni ventili
Prezračevalni ventili za odvod zraka vključno pomožni in pritrdilni material
Proizvod: Lindab
| PV-1N/100 | kom | 5 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4. | Spiralno robljeni okrogli kanali
Okrogli, spiralno robljeni prezračevalni kanali SR, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine, debelina pločevine po DIN EN 1506 (DIN 24152), ter razreda tesnosti po EN12237, fazonski kosi, kompletno s spojnim, tesnilnim in obešalnim materialom
Proizvod: PICHLER & Co d.o.o. Maribor.
| ∅ 100 | m | 17 |  | 0
| ∅ 125 | m | 16 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
5. | Drobni vijačni in pritrdilni material
| Drobni vijačni in pritrdilni material. Porabo materiala mora pred vgraditvijo potrditi nadzorna služba | kg | 20 |  | 0
6. | Meritve prezračevanja
| Izvedba meritev prezračevanja s strani pooblaščene organizacije, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## VODOVOD
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
IV. | VODOVOD
ZUNANJI VODOVOD - vodovodni prikluček, Izvede upravljalec vodovodnega omrežja
1 | PREDDELA |  | EUR |  | 0
2 | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
ZUNANJI VODOVOD - interni zunanji vodovod
4 | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
5 | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
HIŠNA INSTALACIJA
6 | VODOVODNA INSTALACIJA |  | EUR |  | 0
7 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNA VODE |  | EUR |  | 0
8 | SANITARNA OPREMA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
0
0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
PREDDELA
1. | Zakoličba
| Zakoličba obst. komunalnih naprav in izvedba zaščitnih ukrepov. | kom | 3 |  | 0
2. | Zavarovanje gradbišča
| Zavarovanje gradbišča med gradnjo s potrebno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani | kom | 1 |  | 0
PREDDELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
2 | POGLAVJE
GRADBENA DELA
1. | Asfaltna dela
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 5 |  | 0
| Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 15 cm | m2 | 3 |  | 0
| Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred asfaltiranjem s točnostjo ±1cm. | m2 | 3 |  | 0
Dobava in strojno-ročno vgrajevanje nosilnega bituminiziranega drobljenca BSNP 22 v uvaljani
| deb. 8 cm. | m2 | 3 |  | 0
| Čiščenje površine in pobrizg z emulzijo (0,50 kg/m2). | m2 | 3 |  | 0
| Dobava in strojno-ročno vgrajevanje zapornega bituminiziranega sloja BB 8s v uvaljani deb. 4cm. | m2 | 3 |  | 0
2. | Izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 80% : 20% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani, planiranje jarka, vključno z potrebnim izkopom za izvedbo priključitve na vodovodno infrastrukturo in postavitev vodomernega jaška. Globina izkopa znaša do 1,4 m. Brežine se izvedejo pod kotom 80 do 60. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka, vključno zasutje in povrnitev v prvotno stanje.
| Dolžina trase vodovodnega priključka | m | 10 |  | 0
3. | Ureditev provizorijev
| Ureditev provizorijev za prehod pešcev preko gradbenega jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu. | kom | 1 |  | 0
4. | Čiščenje gradbišča
| Čiščenje gradbišča in prometnih površin vzdolž trase cevovoda z odvozom odpadkov in odvečnega materiala na trajni depo na razdaljo do 5 km. | m | 10 |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
3 | POGLAVJE
MONTAŽNA DELA
1. | PE cevi za vodovod
PE HD RC Protect cevi za vodovod, standard EN 12201 oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak 16 bar, vključno potrebni fazonski komadi in raznos po terenu
| DN 32 | m | 8 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Odcep
| Izvedba odcepa za izvedbo hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom in vrtljivim kolenom, cestnim zaklopnikom, vgradbeno garnituro, cestno kapo, označbo priključka, | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
3. | Vgradbena teleskopska garnitura
| Vgradbena teleskopska garnitura št. art. V9 - 02 za globino vgradnje 1,3 do 1,8 m in montažo na EVX zasun, vključno cestna kapa in označevalna tabla | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4. | Vodomerni jašek
| Dobava in vgradnja zunanjega termo tipskega vodomernega jaška, vključno vsa pomožna dela jašek dim. 0,65 x 0,45 x 1,00 m | kom | 1 |  | 0
Proizvod: v skaldau z zahtevami upravljalca vodovodnega omrežja
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
5. | Oprema vodomernega jaška
| - krogelna pipa DN 20 | 1 kom
| - krogelna pipa DN 20 z izp. pipico | 1 kom
| - horizontalni hišni vodomer DN 20, Qn= 3 m3/h z dajalnijkom impulzov. Vodomer mora biti v skladu z upravljalcem vodovoda. | 1 kom
vkljčno pomožni in pritrdilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 8 |  | 0
7. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem | m | 8 |  | 0
8. | Meritev tlakov
| Meritev tlakov, tlačni preizkus vključno s polnitvijo, odzračevanje in izpiranje cevovodov po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
9. | Dezinfekcija
| Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem. Izvede pooblaščena organizacija, katera izda poročilo o ustreznosti vode. | kpl. | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
4 | POGLAVJE
GRADBENA DELA
1. | Izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 80% : 20% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani, planiranje jarka, vključno z potrebnim izkopom za postavitev internih jaškov. Globina izkopa znaša do 1,0 m. Brežine se izvedejo pod kotom 80 do 60. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka, vključno zasutje in povrnitev v prvotno stanje.
| Dolžina trase internega zunanjega vodovoda | m | 5 |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
5 | POGLAVJE
MONTAŽNA DELA
1. | PE cevi za vodovod
PE HD RC Protect cevi za vodovod, standard EN 12201 oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak 16 bar, vključno potrebni fazonski komadi in raznos po terenu
| DN 25 | m | 6 |  | 0
| Stigmaflex fi 110 - zaščitna cev | m | 2 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 4 |  | 0
MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
6 | POGLAVJE
VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Cevi za sanitarno vodo - PE
Sistem večplastnih cevi, notranji sloj iz PE-xb hrapavosti površine 7 µm, vmesni sloj iz Al 0,5-1,1 mm , zunanji zaščitni sloj iz PE-HD, vključno s stisljivimi spoji ali navojnimi zvezami iz PVDF ali rdeče litine (kot npr. Geberit Mepla), skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom, toplotno cevno izolacijo, ….
| DN 15 - 20x2,5 | m | 30 |  | 0
| DN 20 - 26x3 | m | 8 |  | 0
| DN 25 - 32x3 | m | 22 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod Polix
| DN 25 PN6 | kom | 1 |  | 0
| DN 15 vrtna pipa za polnjenje sistema | kom | 1 |  | 0
3. | Podometna omarica
Podometna omarica za vgradnjo ventilov, inox
| 250x250x150 | kom | 1 |  | 0
4. | Ročni gasilni aparati
Ročni gasilni aparat, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom
| ABC 9EG | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
5. | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu DIN 1986, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
VODOVODNA INSTALACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
7 | POGLAVJE
PRIPRAVA TOPLE SANITARNA VODE
Ogrevalnik sanitarne vode
Zajet v sklopu toplotne črpalke
1. | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
| DN 20 PN6 | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
2. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod Polix
| DN 20 PN6 | kom | 2 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
3. | Varnostni ventil za sanitarno vodo
Varnostni ventil na vzmet, vključno sifon za varnostni ventil
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4. | Raztezna posoda
Zaprta membranska raztezna posoda pretočne izvedbe za sanitarno vodo, z floe-jet ventilom, vključno tesnilni in ptitrdilni material, konzola za pritrditev
| Refix DD 18 | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
PRIPRAVA TOPLE SANITARNA VODE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
8 | POGLAVJE
SANITARNA OPREMA
Sanitarna oprema: Srednji cenovni razred npr. proizvajalec KOLO (geberit group)
Armature: Srednji cenovni razred npr. proizvajalec KLUDI
Pred dobavo uskladiti z investitorjem in arhitektom
1. | Stranišče
Stranišče, vključno :
| - konzolna WC školjka, vgradnja v montažno steno | 1 kom
| - Duofix montažni element s podometnim splakovalnikom za stenski/konzolni WC, aktiviranje spredaj, s dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6l, po višini stopenjsko nastavljivih nog 0-20 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75, dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo, s kompletom navojnih palic in matic za pritrditev školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm, po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja, s setom za zvočno izolacijo školjke in pritrdilnim materialom. | 1 kom
| - Aktivirna tipka | 1 kom
| - sedežna deska s pokrovom | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
Stranišče invalidsko, vključno:
| - keramična invalidska WC školjka | 1 kom
| - Duofix montažni element s podometnim splakovalnikom za stenski/konzolni WC, aktiviranje spredaj, s dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6l, po višini stopenjsko nastavljivih nog 0-20 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75, dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo, s kompletom navojnih palic in matic za pritrditev školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm, po globini prilagodljive gradbene zaščite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja, s setom za zvočno izolacijo školjke in pritrdilnim materialom. | 1 kom
| - Aktivirna tipka Sigma01 za dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje spredaj, barva po izbiri arhitekta | 1 kom
| - sedežna deska s pokrovom, "soft close" KOLO linija NOVA PRO. | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm | 1 kom
- kitanje špranje
| komplet | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Dodatna oprema za stranišče:
Dodatna oprema za stranišče:
| - držalo za papir v rolah | 1 kom
| - enokraka kljukica za obešanje | 1 kom
| - držalo za WC metlico, vključno metlica | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
| Zaprti koš v ženskih WC | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
Dodatna oprema za invalidsko stranišče:
| - držal (pregibno + fiksno) za invalidsko stranišče, vljučno z podometno konstrukcijo za vgradnjo v suhomontažno steno | 1 kpl
| - zaščitna kaseta za toaletni papir v rolah | 1 kom
| - enokraka kljukica za obešanje | 1 kom
| - držalo za WC - krtačo, vključno metlica | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
3. | Pisuar
Pisuar - vgradnja v zidano steno, vključno:
| - školjka za pisuar | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm | 1 kom
| - izpirač za pisuar s potisno ploščico | 1 kom
| - podometni zaporni ventil DN 15 z rozeto in pokrovom | 1 kom
| - sifon za pisuar | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Umivalnik
Umivalnik 46x33 cm, komplet:
Vgradnja na masivno steno
| - vgradnja umivalnika | 1 kom
| - enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keramičnim tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm, dvojni | 1 kom
| - kotni regulacijski ventil DN 15 | 2 kom
| - odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom - pokroman vključno ves pomožni pritrdilni in nosilni material potreben za montažo | 1 kom
| komplet | kom | 2 |  | 0
Umivalnik invalidski, komplet:
| - Duofix montažni element za umivalnik za masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, s po višini stopenjsko nastavljivimi nogami 0-20 cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75, dvema armaturnima priključkoma za vodo 1/2˝ vključno s toplotno in zvočno zaščito ter tesnilom za armaturne priključke, po višini nastavljive montažne plošče za armaturne priključke, PE odtočno koleno d50, tesnilo za sifon in pritrdilni material. | 1 kom
| - keramični umivalnik za invalide | 1 kom
| - enoročna stoječa mešalna baterija za umivalnik s podaljšano ročico, s perlatorjem in gibljivimi spojnimi cevmi | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm, | 1 kom
| - kotni regulacijski ventil DN 15 | 2 kom
| - MS podometni sifon DN 40 za invalidski umivalnik skupaj z amortizerji ter pritrdilnim materialom | 1 kom
- kitanje špranje
| komplet | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
5. | Dodatna oprema za umivalnik
v sanitarijah:
| - ogledalo dim. 80/60 cm z brušenimi robovi - vlepljeno v keramiko | 1 kom
| - dajalec papirnatih brisač, prvo polnjenje vključeno | 1 kom
| - milnik | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 2 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
Dodatna oprema invalidskega umivalnika:
| - nagibno ogledalo | 1 kom
| - dajalec papirnetih brisač | 1 kom
| - milnik | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
6. | Pomivalno korito
Oprema pomivalnega korita, vključno:
| - vgradnja enoročne stoječe mešalne baterije za pomivalno korito s perlatorjem, skupaj s spojnimi cevmi | 1 kom
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm, dvojni | 1 kom
| - kotni regulirni ventil DN 15 | 2 kom
| - odtočni sifon za pom. korito | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
7. | Pomivalni stroj
| Pipa za pomivalni stroj 1/2" kromirana z rozeto | kom | 1 |  | 0
8. | Vrtna pipa
Vrtnal pipa - DN15 s priključkom za gumi cev vključno pomožni material za montažo
| - predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm, enojni | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 2 |  | 0
SANITARNA OPREMA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## KANALIZACIJA
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
IV. | KANALIZACIJA
1 | ODTOČNA KANALIZACIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
0
0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | PE odtočne cevi
PE odtočne cevi izdelek "GEBERIT" ali ustrezne druge, vključno fazonski komadi, cevne objemke za pritrjevanje, ter ostali pomožni material za montažo.
Opomba: zajete so kanalizacijske cevi v objektu in pod ploščo objekta. Cevi pod ploščo se speljejo 1 m od roba objekta. Cevi v nasutju je potrebno pravilno obsipati oz. Obetonirati. Zunanje jaške in povezovalne cevi obdela gradbenik.
| f 50 | m | 15 |  | 0
| f 75 | m | 3 |  | 0
| f 110 | m | 16 |  | 0
| Del kanalizacijskih cevi se položi v nasutje temeljne plošče, zakar je potrebna natančna razmeritev mest odtokov, izkop in izdelava posteljice za položitev cevi in zasip ter ponovno utrjevanje v dolžini….. | m | 10 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
2. | Odzračenje nad streho
| Priključitev kanalizacijske cevi na strešni odzračnik, ki ga vgradi izvajalec strehe | kpl | 1 |  | 0
3. | Talni sifon
Horizontalni talni pretočni sifon s protismradno zaporo in inox mrežico.
| f 50 | kom | 2 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4. | Sifon za klimo
Zidni podometni sifon za klimo
| HL 138 | kom | 2 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
5. | Cevovodi za kondenzat
Cevovodi za kondenzat, iz trdega PP-R, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi, cevne objemke, izolacijo proti rosenju 4 mm, ter tesnilni material
| f 32 | m | 15 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
6. | Dolblenje zidu
Dolblenje opečnega zidu za potrebe vgradnje fekalne kanalizacijske cevi v steno
| za cev fi 110 | m | 7 |  | 0
7. | Tlačni preizkus
| Izvedba tlačnega preizkusa po standardu EN12056-5, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
ODTOČNA KANALIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
Investitor:
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71
2255 Vitomarci
Objekt
KULTURNO SAKRALNI OBJEKT VITOMARCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Številka načrta:
127 - 2022
VI. | SPLOŠNO
1 | SPLOŠNO |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
0
0
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | POGLAVJE
SPLOŠNO
1. | Bakteriološka preiskava
| Odvzem vzorca vode in bakteriološka preiskava s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
| Kloriranje omrežja ter izdaja potrdila o opravljenem klornem šoku (samo v primeru, da je bakteriološki izvid negativen) | kom | 1 |  | 0
2. | Razna nepredvidena dela
Razna nepredvidena dela, ocenjeno po dejansko opravljenem delu. Pred izvedbo mora dela potrditi nadzorna služba.
| delo - KV delavec | ure | 4 |  | 0
| delo - NKV delavec | ure | 4 |  | 0
3. | Razno
| Formiranje deponij oziroma plačil stroškov uporabe javnih odlagališč. | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Izdelava premičnih in delovnih odrov | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Zidarska pomoč instalaterjem | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Čiščenje objekta,instalacij in opreme vključno z finalnim čiščenjem, dezinfekcija instalacij | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Gradbiščna voda v času gradnje | pvš. |  |  | zajeto v cenah
| Električna energija v času gradnje | pvš. |  |  | zajeto v cenah
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0